О несчастном случае в котельной
При проведении расследования несчастного случая было установлено, что около 20.20 01.11.2024 часов в районе расположения одной из котельной отсутствовало электричество. Находящийся на смене машинист (кочегар) котельной «К»  позвонил мастеру котельных «М» и поинтересовался, что ему делать при отсутствии электричества, на что «М» сказал «К», чтобы он тушил топливо в котле, то есть извлек из него горящие дрова, и контролировал температуру в котле по термометру. После полуночи 02.11.2024 в котельной произошел взрыв. По прибытии очевидцев в котельную на полу был обнаружен «К», который бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в учреждение здравоохранения, где 04.11.2024 скончался.
Согласно проведенному осмотру, сварной шов котла в месте разрушения видимых значительных неровностей и утончений вследствие износа стенок, недопустимых дефектов сварки, видимого прогара, способных непосредственно привести к разрушению котла, не имеет. Предохранительный клапан, установленный на котле, находился в исправном состоянии. На стенках котла преимущественно в нижней части имелся сине-красно-серый цвет, указывающий на значительный разогрев (перегрев) стенок котла. В топке котла располагались угли, не сгоревших (потушенных) дров в топке не имелось.
Согласно свидетельству, выданному ГУДОВ «Центр подготовки повышения квалификации и переподготовки кадров»,  «К» присвоена квалификация машиниста (кочегара) котельной 2-го разряда. Журналом противоаварийных тренировок с персоналом котельной, подтверждается, что «К» с оценкой «хорошо» (действия правильные) прошел тренировку по темам «действия смены при отключении эл. энергии», «действия смены при росте давления в котле», а также по теме «перестали действовать все питательные насосы».

Машинисту (кочегару) котельной «К» проведен первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда по видам выполняемых работ. «К» прошел проверку знаний по вопросам охраны труда.

Причиной несчастного случая явились нарушения потерпевшим локальных правовых актов по охране труда (инструкции по охране труда), выразившиеся в:

- не поддержании нормального давления и температуры в котле;
- не принятии мер против повышения давления, температуры воды в котле выше допустимой при прекращении подачи электроэнергии в котельной;

- немедленной не остановке котла (аварийно) при превышении давления в котле сверх допустимого, несмотря на усиленное питание котла водой, не извлечении топлива из котла, не тушении топлива в котле, не выпуске пара из системы; 

- нахождении на рабочем месте в рабочее время и выполнении работы в состоянии алкогольного опьянения (алкоголь в крови 0,91 ‰, алкоголь в моче 1,07 ‰), что явилось грубой неосторожностью.
При соблюдении работником требований законодательства об охране труда и локальных правовых актов, несчастный случай был бы предотвращён!
Главный государственный инспектор Борисовского

межрайонного отдела Минского областного 

управления Департамента государственной 

инспекции труда         







Е.А. Лавкер
